## Esodo

### Premessa
La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano.
Gli occupanti raggiungono l’incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro a causa degli effetti dell’incendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
Il sistema d’esodo deve assicurare la prestazione richiesta a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco.
Ad esempio, la funzione richiesta agli spazi calmi è quella di consentire agli occupanti di attendere l’assistenza dei soccorritori per completare l’esodo verso luogo sicuro.
1. Le modalità previste per l’esodo sono le seguenti:
  1. esodo simultaneo;
  2. esodo per fasi;
L’esodo per fasi si attua ad esempio in: edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici, attività distribuite, attività con profilo di rischio Rambiente significativo, …
  1. esodo orizzontale progressivo;
L’esodo orizzontale progressivo si attua ad esempio nei reparti di degenza degli ospedali.
  1. protezione sul posto.
La protezione sul posto si attua ad esempio in: centri commerciali, mall, aerostazioni, …
Il presente capitolo non tratta le tematiche riguardanti la gestione della folla.
Le definizioni di esodo simultaneo, esodo per fasi, esodo orizzontale progressivo, protezione sul posto, gestione della folla sono reperibili nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
### Livelli di prestazione
La tabella S.4-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli ambiti dell’attività per la presente misura antincendio.
Livello di prestazione	Descrizione
I	Gli occupanti raggiungono un luogo sicuro prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività attraversati durante l’esodo.
II	Gli occupanti sono protetti dagli effetti dell’incendio nel luogo in cui si trovano.

Tabella S.4-1: Livelli di prestazione
### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
La tabella S.4-2 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.
Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Tutte le attività
II	Ambiti per i quali non sia possibile assicurare il livello di prestazione I (es. a causa di dimensione, ubicazione, abilità degli occupanti, tipologia dell’attività, caratteristiche geometriche particolari, vincoli architettonici, …)

Tabella S.4-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
### Soluzioni progettuali
#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
1. Il sistema d’esodo deve essere progettato iterativamente come segue:
  1. si definiscono i dati di ingresso di cui al paragrafo S.4.6: profilo di rischio Rvita di riferimento ed affollamento;
  2. si assicurano i requisiti antincendio minimi del paragrafo S.4.7;
  3. si definisce lo schema delle vie d’esodo fino a luogo sicuro e lo si dimensiona secondo le indicazioni dei paragrafi S.4.8 ed S.4.9: numero di vie d’esodo ed uscite, corridoi ciechi, luoghi sicuri temporanei e lunghezze d’esodo, larghezza di vie d’esodo ed uscite finali, superficie dei luoghi sicuri e degli spazi calmi, …
  4. si verifica la rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al paragrafo S.4.5. Qualora la verifica non sia soddisfatta, si reitera la procedura.
2. Possono essere eventualmente previsti i requisiti antincendio aggiuntivi del paragrafo S.4.10.
3. Qualora l’attività sia svolta prevalentemente all’aperto, devono essere impiegate nella loro completezza anche le indicazioni di cui al paragrafo S.4.11.
#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Non è indicata soluzione conforme.
Si può ricorrere alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.4.4.3.
#### Soluzioni alternative
1. Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.
2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
3. In tabella S.4-3 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.
Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Caratteristiche del luogo sicuro (§ S.4.5.1)	Si dimostri che tali luoghi non siano investiti da effetti dell’incendio che determinano condizioni incapacitanti per gli occupanti.
Caratteristiche del luogo sicuro temporaneo (§ S.4.5.2), delle vie d’esodo (§ S.4.5.3)	Si dimostri che tali luoghi non siano investiti da effetti dell’incendio che determinano condizioni incapacitanti durante l’esodo degli occupanti.
Caratteristiche delle porte (§ S.4.5.7), numero minimo uscite indipendenti (§ S.4.8.1)	Si dimostri, anche tramite descrizione, come nella specifica attività il sovraffollamento localizzato alle uscite sia reso improbabile grazie a specifiche misure gestionali dell’esodo.
Disposizione dei posti a sedere (§ S.4.5.11)	Si dimostri che la diversa disposizione consenta di effettuare l’esodo in un tempo non superiore a quello di riferimento e senza ostacoli.
Numero minimo vie d’esodo indipendenti (§ S.4.8.1), corridoi ciechi (§ S.4.8.2)	Si dimostri che sia improbabile che l’esodo degli occupanti possa essere impedito dall’incendio lungo il corridoio cieco o negli ambiti collegati.
Lunghezze d’esodo (§ S.4.8.3)	Si dimostri che diverse lunghezze d’esodo consentano comunque di abbandonare il compartimento di primo innesco prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti per gli occupanti.
Larghezze minime delle vie d’esodo orizzontali (§ S.4.8.7), delle vie d’esodo verticali (§ S.4.8.8), delle uscite finali (§ S.4.8.9)	Si dimostri che diverse larghezze delle vie d’esodo siano adeguate agli occupanti che le impiegano, grazie al basso affollamento effettivo che non determina la formazione di code, per specifiche misure gestionali che rendano improbabili condizioni di sovraffollamento localizzato.
Tutti i casi	Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti impiegando i metodi del capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata e le informazioni reperibili nei riferimenti (§ S.4.12).

Tabella S.4-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative
### Caratteristiche del sistema d’esodo
Le definizioni di sistema d’esodo, luogo sicuro, luogo sicuro temporaneo, via d’esodo, percorso d’esodo e spazio calmo si trovano nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
#### Luogo sicuro
Si considera luogo sicuro per l’attività almeno una delle seguenti soluzioni:
  1. la pubblica via,
  2. ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d’incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all’incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo.
Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1, lettera b applicando tutti i seguenti criteri:
    1. la distanza di separazione che limita l’irraggiamento sugli occupanti è calcolata con i metodi previsti al capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata; tale distanza è da ritenersi cautelativa anche nei confronti dei prodotti della combustione;
    2. qualora all’opera da costruzione sia attribuito livello di prestazione per la resistenza al fuoco inferiore a III (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata), a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo è pari alla sua massima altezza;
    3. la minima superficie lorda è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-36.
Nella tabella S.4-33 è riportato un esempio di calcolo della minima superficie lorda.
Il luogo sicuro dovrebbe essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E007, esemplificato in tabella S.4-8.
#### Luogo sicuro temporaneo
Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo senza rientrare nel compartimento in esame.
Compartimento 1 / Spazio / scoperto / Spazio / scoperto / Compartimento 2 / Compartimento 3 / Vista in pianta	I compartimenti 1 e 2 sono luogo sicuro temporaneo per il compartimento 3. / Il compartimento 1 è luogo sicuro temporaneo per il compartimento 2 e viceversa. / I due spazi scoperti sono luogo sicuro temporaneo per tutti i compartimenti.

Tabella S.4-4: Esempi di luogo sicuro temporaneo
#### Vie d’esodo
1. Ai fini delle vie d’esodo, non devono essere considerati i seguenti percorsi:
  1. scale portatili;
  2. ascensori;
  3. rampe con pendenza superiore al 20%;
Le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie d’esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all’8%. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l’esodo solo eccezionalmente.
  1. scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.5.
2. È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …).
3. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
4. Il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.
Ad esempio, non sono accettabili aperture di smaltimento o evacuatori di fumo e calore (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) sottostanti o adiacenti a vie d’esodo esterne.
##### Via d’esodo protetta
I percorsi d’esodo protetti (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani protetti ad essi dedicati.
In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli Errore: sorgente del riferimento non trovata e Errore: sorgente del riferimento non trovata.
Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …
Le scale d’esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso d’esodo protetto.
Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.
##### Via d’esodo a prova di fumo
I percorsi d’esodo a prova di fumo (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani a prova di fumo ad essi dedicati.
In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli Errore: sorgente del riferimento non trovata e Errore: sorgente del riferimento non trovata.
Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …
Le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo.
a21
Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.
##### Via d’esodo esterna
Le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione.
È generalmente ammessa la prossimità di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli Errore: sorgente del riferimento non trovata e Errore: sorgente del riferimento non trovata.
Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …
1. Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1 applicando almeno uno dei criteri di cui alla tabella S.4-5.
2. Ai fini delle prestazioni, una via d’esodo esterna è considerata equivalente:
  1. per piani con quota ≤ 24 m, ad una via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro;
  2. nei restanti casi, ad una via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro.
1. Ovunque nel testo si richieda una via d’esodo a prova di fumo, via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro, via d’esodo protetta, via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro può essere impiegata una via d’esodo esterna, con le limitazioni di cui al presente comma.
2. La via d’esodo esterna ha un grado di protezione maggiore della semplice via d’esodo che attraversi uno spazio a cielo libero.
Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna.
a21
Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.
##### Via d’esodo senza protezione
Le vie d’esodo senza protezione sono tutte quelle che non possono essere classificate come protette, a prova di fumo o esterne.
Come descritto nell’illustrazione S.4-1, tra le vie d’esodo si distinguono quelle con un certo grado di protezione dall’incendio, da tutte le altre denominate senza protezione.
Illustrazione S.4-1: Classificazione delle vie d’esodo in funzione della protezione dall’incendio

Vie d’esodo
con protezione
Vie d’esodo
senza protezione

Vie d’esodo
esterne

Vie d’esodo protette

Vie d’esodo
a prova di fumo
Criterio	Caratteristiche	Esempio
1	La porzione di chiusura d’ambito dell’opera da costruzione su cui è collocata la via d’esodo esterna (orizzontale o verticale, anche adiacente all’opera da costruzione) deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, oppure E 30 nel caso di vie d’esodo realizzate con materiali e strutture incombustibili. / Tale porzione è ottenuta come area di influenza della proiezione del piano di calpestio della via d’esodo sulla costruzione con roffset pari a 1,80 m. / La porzione ottenuta è prolungata perpendicolarmente fino al più basso piano di riferimento o fino a terra. / Gli infissi, anche parzialmente ricompresi nella porzione, devono avere pari classe di resistenza al fuoco.	≥ 1,80 m / Nessun / requisito / EI 30 / o E 30 / Vista frontale / EI 30 / o E 30 / Via d’esodo / verticale / Via d’esodo / orizzontale
2	La via d’esodo esterna (orizzontale o verticale) deve essere distaccata di almeno 2,50 m dall’opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell’incendio. / Deve essere collegata alle porte di piano tramite passerelle realizzate con materiali incombustibili. Le passerelle devono essere protette dall’incendio tramite l’adozione della soluzione del criterio 1.	Vista in / pianta / ≥ 1,80 m / Porta e muri / EI 30 o E 30 / Piano / ≥ 2,50 m
3	La via d’esodo esterna (orizzontale o verticale) deve essere distaccata di 2,50 m dall’opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell’incendio. / Se collegata alle porte di piano tramite passerelle, queste devono essere realizzate con materiali incombustibili. Le passerelle devono essere protette dall’incendio per mezzo di pavimentazione e setti laterali pieni, realizzati con materiale incombustibile; l’altezza dei setti laterali si deve estendere per non meno di 2 m dal piano di calpestio.	Pavimento e setti laterali pieni e incombustibili / Nessun requisito / per porta e muri / ≥ 2,50 m / Piano / Vista in / pianta

Tabella S.4-5: Criteri per la realizzazione di vie d’esodo esterne orizzontali o verticali
#### Scale d’esodo
1. Quando un pavimento inclinato immette in una scala d’esodo, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa.
2. Le scale d’esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d’esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di uno o più corrimano centrali.
3. Le scale d’esodo devono consentire l’esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine:
  1. i gradini devono avere alzata e pedata costanti;
  2. devono essere interrotte da pianerottoli di sosta.
4. Sono ammessi gradini con alzata o pedata variabili, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
5. Dovrebbero essere evitate scale d’esodo composte da un solo gradino in quanto fonte d’inciampo. Se il gradino singolo non è eliminabile, deve essere opportunamente segnalato.
#### Scale e marciapiedi mobili d’esodo
1. Le scale ed i marciapiedi mobili possono essere considerati ai fini del calcolo delle vie di esodo alle seguenti condizioni:
  1. l’attività deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione IV (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata);
  2. l’attività deve avere livello di prestazione III per la gestione della sicurezza antincendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) e la modalità di gestione delle scale e dei marciapiedi mobili deve essere inserita nel piano d’emergenza;
  3. deve essere effettuata valutazione del rischio d’ostacolo all’esodo degli occupanti da parte di oggetti eventualmente presenti lungo il percorso (es. carrelli, merci, …).
2. Sono ammesse le seguenti modalità di gestione delle scale e dei marciapiedi mobili in caso d’emergenza: fermata e mantenimento in posizione, mantenimento del moto, fermata ed inversione del moto.
  L’attuazione di ciascuna modalità di gestione deve essere finalizzata alla migliore gestione dell’esodo in sicurezza.
1. Ad esempio, attraverso modalità di fermata o di inversione del moto graduali, accompagnate da segnalazioni visive ed acustiche.
2. Le scale ed i marciapiedi mobili d’esodo devono soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
#### Rampe d’esodo
In corrispondenza di accessi o uscite, le rampe d’esodo devono prevedere pianerottoli di dimensioni pari almeno alla larghezza complessiva del varco.
Se lo scopo della rampa è il superamento di barriere architettoniche, devono essere rispettate anche le relative disposizioni. Si veda anche il paragrafo S.4.9.
#### Porte lungo le vie d’esodo
1. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
2. L’apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d’esodo.
Ad esempio, le porte che si aprono su pianerottoli o corridoi non devono ridurre la larghezza calcolata del percorso d’esodo, né creare pericolo per gli occupanti durante l’esodo.
1. Le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco.
2. Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza antincendio dell’attività (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) deve prevedere le modalità di affidabile, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza.
##### Porte ad apertura manuale
Al fine di consentire l’affidabile, immediata e semplice apertura delle porte ad apertura manuale in condizioni di elevata densità di affollamento, ciascuna porta deve possedere i requisiti della tabella S.4-6 in funzione delle caratteristiche dell’ambito servito e del numero di occupanti dell’ambito che impiegano tale porta nella condizione d’esodo più gravosa.
Si riportano esempi di calcolo nella tabella S.4-7.
In alternativa a porte munite dei dispositivi di apertura della tabella S.4-6, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell’esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d’arte e che l’apertura durante l’esercizio possa avvenire a semplice spinta sull’intera superficie della porta.
##### Porte ad azionamento automatico
Lungo le vie d’esodo è consentito installare porte ad azionamento automatico dello specifico tipo previsto dalla norma UNI EN 16005. Tali porte non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto.
Le porte ad azionamento automatico devono rispettare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.
Le porte ad azionamento automatico devono essere inserite nella progettazione della GSA dell’attività (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
##### Tornelli
È consentito installare tornelli e varchi automatici per il controllo degli accessi lungo le vie d’esodo. Tali tornelli non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto.
Ad esempio, ciò può essere conseguito con un sistema di sgancio automatico dei tornelli asservito ad IRAI, mediante presidio dei tornelli e comando di sgancio anche da postazione remota o con meccanismi di apertura ridondanti.
I tornelli ed i relativi sistemi ed accessori di azionamento, controllo e comando devono essere inseriti nella progettazione della GSA dell’attività (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
Ambito servito	Caratteristiche della porta
	Occupanti serviti [1]	Verso di apertura	Dispositivo di apertura
Ambiti dell’attività non aperti al pubblico	n > 50 occupanti	Nel senso dell’esodo [2]	UNI EN 1125 [3]
Ambiti dell’attività aperti al pubblico	n > 25 occupanti
Aree a rischio specifico	n > 10 occupanti
	n > 5 occupanti		UNI EN 179 [3] [4]
Altri casi		Secondo risultanze della valutazione del rischio [5]
[1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d’esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6. / [2] Qualora l’esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, …). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento. / [3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, …). / [4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l’impiego da parte di personale specificamente formato. / [5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell’esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario.

Tabella S.4-6: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo
Esempio	Calcolo
Vista in pianta / 120p / 20p / Locale 1 / Locale 2 / Corridoio / Rvita= B2 / U1 / U2 / U3 / P1 / P2 / P3 / P4	Locale 1	[1] 120p : 3 = 40p > 25p [3] / [2] UNI EN 1125, nel senso dell’esodo
	Locale 2	[1] 20p ≤ 25p / [2] Secondo valutazione del rischio
	Corridoio	[1] 120p : 4 · 3 + 20p = 110p > 25p [4] / [2] UNI EN 1125, nel senso dell’esodo
Vista in pianta / 72p / 10p / Locale 1 / Locale 2 / Corridoio / Rvita= B2 / U1 / U2 / U3 / P1 / P2 / P3 / P4	Locale 1	[1] 72p : 3 = 24p ≤ 25p [3] / [2] Secondo valutazione del rischio
	Locale 2	[1] 10p ≤ 25p / [2] Secondo valutazione del rischio
	Corridoio	[1] 72p : 4 · 3 + 10p = 64p > 25p [4] / [2] UNI EN 1125, nel senso dell’esodo
Vista in pianta / 28p / 4p / Locale 1 / Locale 2 / Corridoio / Rvita= B2 / U1 / U2 / U3 / P1 / P2 / P3 / P4	Locale 1	[1] 28p : 3 ≈ 10p ≤ 25p [3] / [2] Secondo valutazione del rischio
	Locale 2	[1] 4p ≤ 25p / [2] Secondo valutazione del rischio
	Corridoio	[1] 28p : 4 · 3 + 4p = 25p ≤ 25p [4] / [2] Secondo valutazione del rischio
[1] Numero occupanti serviti dalla singola porta nella condizione d’esodo più gravosa / [2] Dispositivo e verso di apertura di tutte le porte del locale / [3] Con verifica di ridondanza, ipotizzando indisponibile una qualsiasi delle vie d’esodo del locale 1 / [4] Nella condizione d’esodo più gravosa per verifica di ridondanza, ipotizzando indisponibile il varco U2 o U3 / Dispositivo di apertura manuale UNI EN 1125

Tabella S.4-7: Esempi di determinazione caratteristiche delle porte lungo le vie d’esodo
#### Uscite finali
1. Le uscite finali devono essere posizionate in modo da consentire l’esodo rapido degli occupanti verso luogo sicuro.
2. Le uscite finali dovrebbero essere contrassegnate sul lato verso luogo sicuro con Segnale UNI EN ISO 7010-M001, riportante il messaggio “Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio” dell’illustrazione S.4-2.
  Illustrazione S.4-2: Esempio di segnale per uscita finale
#### Segnaletica d’esodo ed orientamento
1. Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
  Ciò può essere conseguito anche con ulteriori indicatori ambientali quali:
  1. accesso visivo e tattile alle informazioni;
  2. grado di differenziazione architettonica;
  3. uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale, tipo UNI EN ISO 7010;
  4. ordinata configurazione geometrica dell’edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei.
2. La segnaletica d’esodo deve essere adeguata alla complessità dell’attività e consentire l’orientamento degli occupanti (wayfinding). A tal fine:
  1. devono essere installate in ogni piano dell’attività apposite planimetrie semplificate, correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. “Voi siete qui”) ed il layout del sistema d’esodo (es. vie d’esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, …). A tal proposito possono essere applicate le indicazioni contenute nella norma UNI ISO 23601 “Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l’emergenza”;
  2. possono essere applicate le indicazioni supplementari contenute nella norma ISO 16069 “Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)”.
E007 / Luogo sicuro	E024 / Spazio calmo	E001 / Via d’esodo	E026 / Via d’esodo verso spazio calmo	E060 / Sedia d’evacuazione

Tabella S.4-8: Esempi di segnali UNI EN ISO 7010
#### Illuminazione di sicurezza
Lungo le vie d’esodo deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.
Ad esempio: attività esercite in orari pomeridiani e notturni, locali con scarsa illuminazione naturale, …
Durante l’esodo, l’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un illuminamento orizzontale al suolo sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti, in conformità alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e comunque ≥ 1 lx lungo la linea centrale della via d’esodo.
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
Negli ambiti ove l’attività sia svolta con assente o ridotta illuminazione ordinaria (es. sale cinematografiche, sale teatrali, …) eventuali gradini lungo le vie d’esodo devono essere provvisti di illuminazione segnapasso.
#### Disposizione dei posti a sedere fissi e mobili
1. I posti a sedere (sedili) devono essere raggruppati in settori separati l’uno dall’altro mediante passaggi tra i settori longitudinali e trasversali. Tali passaggi tra i settori devono essere dimensionati come vie d’esodo oppure, se ogni settore contiene non più di 300 posti, avere larghezza ≥ 1200 mm.
2. I passaggi tra le file di sedili devono essere compresi nel computo della lunghezza d’esodo e di corridoio cieco, in quanto porzioni di via d’esodo.
3. La larghezza dei passaggi tra le file di sedili deve consentire il facile movimento in uscita degli occupanti. Tale larghezza è misurata orizzontalmente tra le massime sporgenze dei sedili. Se i sedili sono automaticamente ribaltabili la misura è effettuata con la seduta in posizione alzata.
4. Negli ambiti ove siano prevalentemente installati posti a sedere, sono ammessi anche occupanti in piedi. Le aree dedicate agli occupanti in piedi devono essere identificate e non devono interferire con il sistema d’esodo.
  Illustrazione S.4-3: Disposizione dei posti a sedere in settori e file

  Settore
  Fila
  Passaggio tra settori
  Passaggio tra file bidirezionale
  Passaggio tra file monodirezionale
  Passaggio tra settori

  Vista in pianta

  a21
##### Posti a sedere fissi
Il numero di sedili saldamente fissati al suolo che compongono la fila non deve essere superiore al numero previsto in tabella S.4-9 in funzione della larghezza del passaggio tra le file di sedili e della possibilità per gli occupanti di muoversi verso una o due direzioni di uscita dal settore.
##### Posti a sedere mobili
1. Ogni settore deve essere costituito al massimo da 10 file di sedili mobili collegati rigidamente tra loro per fila.
2. Il numero di sedili mobili che compongono la fila non deve essere superiore al numero previsto in tabella S.4-10 in funzione della possibilità per gli occupanti di muoversi verso una o due direzioni di uscita dal settore.
3. La larghezza dei passaggi tra le file di sedili deve essere ≥ 300 mm.
4. È ammesso l’impiego di sedili mobili, anche non collegati rigidamente tra loro, in ambiti dell’attività ove si dimostri che la presenza di sedili mobili non intralci l’esodo sicuro degli occupanti (es. locali con bassa densità di affollamento, palchi dei teatri, ristoranti, …).
Larghezza passaggio tra file di sedili [mm]	Massimo numero di sedili per fila
	Passaggio tra file monodirezionale	Passaggio tra file bidirezionale
L < 300	1	2
300 ≤ L < 325	7	14
325 ≤ L < 350	8	16
350 ≤ L < 375	9	18
375 ≤ L < 400	10	20
400 ≤ L < 425	11	22
425 ≤ L < 450	12	24
450 ≤ L < 475		26
475 ≤ L < 500		28
L ≥ 500		Limitato dalla lunghezza d’esodo

Tabella S.4-9: Massimo numero di sedili fissi per fila del settore
Massimo numero di sedili per fila
Per uscita monodirezionale	Per uscita bidirezionale
5	10

Tabella S.4-10: Massimo numero di sedili mobili per fila del settore
#### Installazioni per gli spettatori
1. Sono ammesse installazioni per gli spettatori (es. tribune, …) progettate, realizzate e gestite secondo la regola dell’arte (es. serie di norme UNI EN 13200, …).
2. I posti a sedere (sedili) devono essere raggruppati in settori separati l’uno dall’altro mediante passaggi tra i settori longitudinali e trasversali. Tali passaggi tra i settori devono essere dimensionati come vie d’esodo oppure, se ogni settore contiene non più di 600 posti, avere larghezza ≥ 1200 mm.
3. Il numero di sedili che compongono la fila non deve essere superiore al numero previsto in tabella S.4-11 in funzione della possibilità per gli occupanti di muoversi verso una o due direzioni di uscita dal settore.
Massimo numero di sedili per fila
Per uscita monodirezionale	Per uscita bidirezionale
20	40

Tabella S.4-11: Massimo numero di sedili per fila del settore di installazioni per gli spettatori
#### Sistemi d’esodo comuni
Al fine di evitare la propagazione di fumi e calore durante l’esodo, qualora nell’edificio siano esercite attività afferenti a diversi responsabili dell’attività, devono essere effettuate specifiche valutazioni atte a determinare se sia necessario prevedere sistemi d’esodo distinti o se siano sufficienti specifici accorgimenti progettuali.
Ad esempio: vie d’esodo protette, a prova di fumo, misure gestionali, pianificazione d’emergenza e procedura d’allarme condivisa tra le diverse attività, …
Se un’attività civile condivide vie d’esodo con altre attività di qualsiasi tipologia, anche afferenti a diversi responsabili d’attività, dette vie d’esodo devono essere a prova di fumo, in assenza di specifici accorgimenti gestionali, di pianificazione d’emergenza e procedura d’allarme condivise.
### Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
La progettazione del sistema d’esodo dipende da dati di ingresso per ogni compartimento specificati nei paragrafi S.4.6.1 e S.4.6.2.
#### Profilo di rischio Rvita di riferimento
Ciascun componente del sistema d’esodo è dimensionato in funzione del più gravoso ai fini dell’esodo dei profili di rischio Rvita dei compartimenti serviti.
#### Affollamento
1. L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato:
  1. moltiplicando la densità di affollamento della tabella S.4-12 per la superficie lorda del locale stesso.
  2. impiegando i criteri della tabella S.4-13;
  3. secondo le indicazioni della regola tecnica verticale.
  Qualora le indicazioni relative all’affollamento non siano reperibili secondo quanto indicato alle lettere a e b è comunque ammesso il riferimento a norme o documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.
2. Il responsabile dell’attività può dichiarare un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1..
3. Il responsabile dell’attività si impegna a rispettare l’affollamento e la densità d’affollamento dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.
Tipologia di attività	Densità di affollamento
Ambiti all’aperto destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento, delimitati e privi di posti a sedere	2,0 persone/m2
Locali al chiuso di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, …) privi di posti a sedere e di arredi, con carico di incendio specifico qf ≤ 50 MJ/m2
Ambiti per mostre, esposizioni	1,2 persone/m2
Ambiti destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, …) con presenza di arredi o con carico di incendio specifico qf > 50 MJ/m2
Ambiti adibiti a ristorazione	0,7 persone/m2
Ambiti adibiti ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere)	0,4 persone/m2
Sale d’attesa
Uffici
Ambiti di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto
Ambiti di vendita di medie e grandi attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	0,2 persone/m2
Ambiti di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare
Sale di lettura di biblioteche, archivi
Ambulatori	0,1 persone/m2
Ambiti di vendita di attività commerciali all’ingrosso
Ambiti di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare
Civile abitazione	0,05 persone/m2

Tabella S.4-12: Densità di affollamento per tipologia di attività
Tipologia di attività	Criteri
Autorimesse pubbliche	2 persone per veicolo parcato
Autorimesse private	1 persona per veicolo parcato
Degenza	1 degente e 2 accompagnatori per posto letto + addetti
Ambiti con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori, …)	Numero posti + addetti
Altri ambiti	Numero massimo presenti (addetti + pubblico)

Tabella S.4-13: Criteri per tipologia di attività
### Requisiti antincendio minimi per l’esodo
1. Il numero minimo di vie d’esodo verticali ed orizzontali per ciascun ambito dell’attività è determinato in relazione ai vincoli imposti dal paragrafo S.4.8.1 per il numero minimo di vie d’esodo e dal paragrafo S.4.8.2 per l’ammissibilità dei corridoi ciechi.
2. Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo:
  1. le vie di esodo verticali che collegano i compartimenti dell’attività devono essere protette da vani con resistenza al fuoco determinata secondo il capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata e comunque non inferiore alla classe 30 con chiusure dei varchi di comunicazione almeno E 30-Sa;
Ad esempio, non è necessario proteggere la scala che scende da un soppalco inserito nello stesso compartimento e si possono impiegare scale senza protezione all’interno dei compartimenti multipiano (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
  1. per le vie d’esodo verticali a prova di fumo proveniente dai compartimenti collegati è ammesso l’impiego di chiusure dei varchi di comunicazione almeno E 30.
2. Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuori terra, qualora l’edificio abbia piani a quota < -5 m, le vie d’esodo interrate, se non a prova di fumo, devono essere inserite in compartimento distinto dalle vie d’esodo fuori terra.
Ad esempio, a tal fine è sufficiente separare al piano terra le vie d’esodo verticali fuori terra da quelle interrate con chiusure tagliafuoco dei varchi di comunicazione.
1. Per assicurare l’esodo degli occupanti dai piani più remoti dell’opera da costruzione, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento (paragrafo S.4.6.1):
  1. qualora esistano piani a quota superiore a quella prevista in tabella S.4-14, tutti i piani fuori terra devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti;
  2. qualora esistano piani a quota inferiore a quella prevista in tabella S.4-14, tutti i piani interrati devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti.
Rvita	Piani a quota inferiore	Piani a quota superiore
B1, B2, B3	< -5 m	> 32 m
B1 [1], B2 [1], B3 [1], D1, D2	< -1 m	> 12 m
Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3	< -1 m	> 32 m
Altri casi	< -5 m	> 54 m
[1] Ambiti con densità d’affollamento > 0,4 p/m2

Tabella S.4-14: Quote dei piani soglia per due vie d’esodo indipendenti
Le vie d’esodo da ambiti aperti al pubblico non devono attraversare ambiti non aperti al pubblico, se non esclusivamente dedicati all’esodo, a meno di specifica valutazione del rischio e di misure aggiuntive al fine di consentire che tale passaggio avvenga in sicurezza in ogni condizione d’esercizio.
Ad esempio, l’esodo dalle aree aperte al pubblico di un’attività non può avvenire attraverso aree di processo o di stoccaggio, a meno di specifiche misure di protezione degli occupanti dai rischi presenti nelle aree attraversate.
Per quanto possibile, il sistema d’esodo dovrebbe essere concepito tenendo conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l’attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare.
Ad esempio, questa condizione può essere soddisfatta imponendo che alcune vie d’esodo corrispondano con le vie d’accesso ordinarie all’attività e che queste siano dimensionate per l’esodo di almeno il 60% dell’affollamento dei locali serviti.
1. La convergenza dei flussi di occupanti da distinte vie d’esodo non deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili, da conformazioni geometriche del sito, dalle direzioni contrastanti di ingresso dei flussi di occupanti nell’area, …).
2. In condizioni di elevato affollamento o densità di affollamento, deve essere evitato per quanto possibile il controflusso di soccorritori o di occupanti lungo le vie d’esodo. A tal fine possono essere previsti percorsi separati per le specifiche necessità.
  a21
#### Requisiti antincendio in caso di esodo per fasi
1. In caso di esodo per fasi devono essere assicurati anche i seguenti requisiti:
  1. tutti i piani dell’attività per cui si applica l’esodo per fasi devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti;
  2. l’attività deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione III e sistema EVAC (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata);
  3. nell’attività deve essere prevista gestione della sicurezza con livello di prestazione II (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata);
  4. ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto e la compartimentazione deve avere livello di prestazione III (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata);
2. La modalità d’esodo per fasi non può essere utilizzata per piani a quota < -5 m.
### Progettazione del sistema d’esodo
Il sistema d’esodo è dimensionato in modo da consentire agli occupanti di abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio e raggiungere un luogo sicuro temporaneo (es. compartimento adiacente) o direttamente il luogo sicuro, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano, come descritto nei riferimenti del paragrafo S.4.12.
#### Vie d’esodo ed uscite indipendenti
Vie d’esodo o uscite sono ritenute indipendenti quando sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio.
##### Numero minimo di vie d’esodo indipendenti
1. Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’incendio, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti.
2. È ammessa la presenza di corridoi ciechi secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.
##### Numero minimo di uscite indipendenti
Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato alle uscite, da ciascun locale o spazio a cielo libero dell’attività deve essere previsto almeno il numero di uscite indipendenti previsto nella tabella S.4-15 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento e dell’affollamento dell’ambito servito.
Rvita	Affollamento dell’ambito servito	Numero minimo uscite indipendenti
Qualsiasi	> 500 occupanti	3
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	> 200 occupanti / a21
Altri casi		2
Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.		1
[1] Ambiti con densità d’affollamento > 0,4 p/m2

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero
##### Determinazione dell’indipendenza tra vie d’esodo orizzontali e tra uscite
1. Si considerano indipendenti coppie di vie d’esodo orizzontali per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
  1. l’angolo formato dai percorsi rettilinei sia ≥ 45°;
  2. tra i percorsi esista separazione di adeguata resistenza al fuoco a tutta altezza con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30.
2. Si considerano indipendenti coppie di uscite da un locale o da uno spazio a cielo libero per le quali sia verificata almeno una delle condizioni del comma 1 per i percorsi di raggiungimento.
Si riportano esempi di vie d’esodo orizzontali ed uscite indipendenti nell’illustrazione S.4-4 e nella tabella S.4-16. Le aree campite rappresentano i punti dove non è assicurata l’indipendenza, cioè i corridoi ciechi.
Illustrazione S.4-4: Esempi di vie d’esodo orizzontali ed uscite indipendenti

uscita 1
uscita 2
>45°

separazione
resistente al fuoco

45°

uscita 1
uscita 2

uscita 3
>45°

90°

90°

<45°

corridoio
cieco
uscita 1
uscita 2

vie d'esodo
indipendenti

45°

Viste in pianta
##### Determinazione dell’indipendenza tra vie d’esodo verticali
Si considerano indipendenti coppie di vie d’esodo verticali se inserite in compartimenti distinti, oppure qualora almeno una delle due sia via d’esodo esterna.
Ad esempio, sono indipendenti tra loro: due scale d’esodo protette distinte, una scala d’esodo protetta ed una senza protezione, due scale d’esodo senza protezione ma inserite in compartimenti verticali distinti, una scala senza protezione ed una scala esterna, due scale esterne, …
1. È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette, inserite nello stesso compartimento, alle seguenti condizioni:
  1. ciascuna sia impiegata da non più di 100 occupanti,
  2. nessun piano servito si trovi a quota < -1 m,
  3. nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco.
  Il massimo dislivello, tra tutti i piani serviti dalle vie d’esodo verticali non protette del compartimento, deve essere < 7 m.
Ad esempio, possono essere considerate indipendenti tra loro due scale senza protezione, adeguatamente distanziate, al servizio di un soppalco inserito nello stesso compartimento. Si riporta un esempio nella tabella S.4-17.
È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette che colleghino diversi piani di uno stesso locale a gradoni o inclinato, a condizione che le vie d’esodo ad esse collegate a valle siano indipendenti.
Ad esempio, possono essere considerate indipendenti tra loro due scale senza protezione, adeguatamente distanziate, all’interno di aule a gradoni, auditorium, sale cinematografiche, …
Compartimento 1 / Compartimento 2 / Corridoio 1 / Corridoio 2 / Vista in pianta / Compartimento 1 / Compartimento 2 / Corridoio 1 / Corridoio 2 / Vista in pianta
Ciascun compartimento ha due vie d’esodo in corridoio protetto e tre uscite indipendenti. In caso d’incendio nel corridoio 1, una via d’esodo e due uscite di ciascun compartimento sono rese indisponibili. Il primo tratto del corridoio 2 è un corridoio cieco perché unidirezionale.
Compartimento 1 / Compartimento 2 / Compartimento 3 / Vista in pianta	Ciascun compartimento ha due vie d’esodo e due uscite indipendenti.
>45° / Compartimento 1 / Compartimento 2 / Compartimento 3 / Corridoio / cieco / Vista in pianta	I compartimenti 1 e 2 hanno due vie d’esodo e due uscite indipendenti. / Nel primo tratto, il compartimento 3 ha una sola via d’esodo ed uscita che determina un corridoio cieco.
Compartimento 1 / Compartimento 2a / Compartimento 2b / Compartimento 3 / Vista in pianta / Corridoio / cieco	I compartimenti 1, 2a, 2b, 3 hanno una sola via d’esodo in corridoio cieco. Infatti i due percorsi sono resi contemporaneamente indisponibili dagli effetti dell’incendio nel compartimento 1.

Tabella S.4-16: Esempi di vie d’esodo indipendenti, uscite indipendenti e corridoio cieco
Vista in pianta / Compartimento / Soppalco / >45° / Vista in pianta / Compartimento / Soppalco / Corridoio / cieco / Vista in pianta / Compartimento / Soppalco / Corridoio / cieco
Con le limitazioni di cui al comma 2. del paragrafo S.4.8.1.4, nel primo caso sono considerate indipendenti tra loro le due scale senza protezione nello stesso compartimento. Nel secondo caso le due scale non sono indipendenti, perché a monte c’è un corridoio cieco. Nel terzo caso le due scale non sono indipendenti, perché a valle c’è un corridoio cieco.

Tabella S.4-17: Esempi di vie d’esodo indipendenti senza protezione
#### Corridoi ciechi
Le definizioni di corridoio cieco e di lunghezza di corridoio cieco si trovano nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
1. Dall’ambito servito, il corridoio cieco offre agli occupanti una sola via d’esodo senza alternative. Per quanto possibile, è preferibile evitare la realizzazione di percorsi unidirezionali.
2. Per ogni corridoio cieco devono essere verificate le seguenti condizioni, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento:
  1. per limitare il numero degli occupanti eventualmente bloccati dall’incendio, l’affollamento complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco non deve superare i valori massimi previsti nella tabella S.4-18,
  2. per limitare la probabilità che gli occupanti siano bloccati dall’incendio, la lunghezza del corridoio cieco non deve superare i valori massimi Lcc della tabella S.4-18.
Si riporta un esempio nella tabella S.4-19.
Rvita	Max affollamento	Max lunghezza Lcc		Rvita	Max affollamento	Max lunghezza Lcc
A1	≤ 100 occupanti	≤ 45 m		B1, E1	≤ 50 occupanti	≤ 25 m
A2		≤ 30 m		B2, E2		≤ 20 m
A3		≤ 15 m		B3, E3		≤ 15 m
A4	≤ 50 occupanti	≤ 10 m		Cii1, Ciii1		≤ 20 m
D1		≤ 20 m		Cii2, Ciii2		≤ 15 m
D2		≤ 15 m		Cii3, Ciii3		≤ 10 m
I valori delle massime lunghezze di corridoio cieco di riferimento Lcc possono essere incrementati in relazione a requisiti antincendio aggiuntivi, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-18: Condizioni per il corridoio cieco
Vista in pianta / L ≤ Lcc / Scala / Compartimento di piano / Nessuna porzione omessa	Se non viene omessa alcuna porzione di corridoio cieco, è necessario verificare l’affollamento e la lunghezza di corridoio cieco Lcc (tabella S.4-18) per l’intero percorso unidirezionale. In questo caso l’affollamento da considerare nella scala è quello totale dei piani serviti a prescindere dalla modalità d’esodo selezionata (es. simultaneo o per fasi).
Vista in sezione / Piano +2 / Piano +1 / Piano 0 / L ≤ Lcc / Scala / non protetta	Ad esempio, i piani +1 e +2 sono serviti da un’unica scala (corridoio cieco). / Per la verifica del corridoio cieco (tabella S.4-18), se Rvita = A2, l’affollamento complessivo di tali due piani deve essere ≤ 100 occupanti e la lunghezza di ciascun corridoio cieco deve essere ≤ 30 m (Lcc). / La lunghezza massima Lcc può essere incrementata secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-19: Esempio senza omissione di porzione di corridoio cieco
In relazione alla maggiore protezione offerta, è ammesso omettere dalla verifica delle condizioni della tabella S.4-18 la porzione di corridoio cieco continua e finale, avente una delle caratteristiche della tabella S.4-20.
1. La porzione omessa è finale perché termina nel punto dove diventano disponibili almeno due vie d’esodo indipendenti o direttamente in luogo sicuro.
2. La lunghezza della scala è misurata con il metodo del filo teso. Generalmente negli edifici civili la lunghezza della scala per un singolo piano è pari a circa 12,50 m.
3. Anche nel caso sia ammesso omettere porzione di corridoio cieco, devono essere rispettati i requisiti del paragrafo S.4.7.
  a21
Caratteristiche porzione omessa	Max lunghezza omessa Lom [1]	Prescrizioni aggiuntive
Con caratteristiche di filtro (esempio in tabella S.4-21)	≤ 45 m	Nessuna
	≤ 90 m	[2]
Con caratteristiche di filtro ed a prova di fumo	≤ 120 m	Nessuna
	Illimitata	[2]
Anche senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale o in luogo sicuro (esempio in tabella S.4-23)	≤ 15 m	Nessuna
Dall’uscita finale fino al luogo sicuro, in via d’esodo esterna (esempio in tabella S.4-24)	Illimitata	Nessuna
Gli ambiti serviti devono avere densità di affollamento ≤ 0,4 p/m2 e, se aperti al pubblico, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, altrimenti affollamento complessivo ≤ 500 occupanti. In tali ambiti non è ammessa presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, o di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa. / [1] Se costituita da più porzioni continue con caratteristiche differenti, la max lunghezza omessa Lom è calcolata come media pesata, senza considerare le porzioni con Lom illimitata (esempio in tabella S.4-22). Le caratteristiche di protezione dovrebbero essere crescenti nel senso dell’esodo. / [2] Gli ambiti serviti siano sorvegliati da IRAI di livello di prestazione III (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) e sia prevista gestione della sicurezza di livello di prestazione II (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).

Tabella S.4-20: Condizioni per l’omissione di porzione di corridoio cieco
L ≤ Lom / Vista in pianta / L ≤ Lcc / Porzione omessa / Scala filtro / Compartimento di piano	Se viene omessa l’unica scala al servizio dell’edificio multipiano, le verifiche dell’affollamento e della massima lunghezza di corridoio cieco Lcc (tabella S.4-18) sono condotte solo per le parti di corridoio cieco che terminano all’uscita di piano, per ogni piano.
Vista in sezione / Piano +2 / Piano +1 / Piano 0 / L ≤ Lcc / L ≤ Lcc / L ≤ Lom / Scala / filtro	Ad esempio, i piani +1 e +2 sono serviti da un’unica scala (corridoio cieco). / Secondo una delle possibilità della tabella S.4-20, se l’unica scala ha caratteristiche di filtro e lunghezza ≤ 45 m (Lom), essa può essere omessa dalle verifiche della tabella S.4-18. / Per la verifica del corridoio cieco (tabella S.4-18), se Rvita = A2, l’affollamento complessivo di ciascuno dei due piani deve essere ≤ 100 occupanti e la lunghezza di ciascun corridoio cieco fino all’uscita di piano deve essere ≤ 30 m (Lcc). / La lunghezza massima Lcc può essere incrementata secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-21: Esempio di omissione di porzione di corridoio cieco con protezione
Corridoio / filtro / Vista in pianta / L ≤ Lcc / Compartimenti 1, 2, 3 (di piano) / L2 / Scala filtro / ed a prova / di fumo / Sistema pressione differenziale / L1 / Porzione omessa / L1 + L2 ≤ Lom	In questo caso vengono omessi l’unica scala al servizio dell’edificio multipiano ed i corridoi di piano, che hanno caratteristiche differenti. La max lunghezza omessa Lom è pari alla media pesata dei relativi valori da tabella S.4-20: / L_om = { sum { L_{om(i)} · L_i }} over {sum {L_i}} con L_i <= L_{om (i)} / a21

Tabella S.4-22: Esempio di omissione di porzioni di corridoio cieco differenti
L ≤ Lom / Vista in pianta / L ≤ Lcc / Porzione omessa / Atrio / con uscita / finale / Locale 1	L’atrio, anche senza protezione, termina direttamente all’uscita finale (es. atrio condominiale). Se ha le caratteristiche richieste dalla tabella S.4-20, può essere considerato porzione di corridoio cieco omessa.

Tabella S.4-23: Esempio di omissione di porzione di corridoio cieco verso uscita finale
L ≤ Lom / Vista in pianta / L ≤ Lcc / Porzione omessa / Opera da costruzione	Il percorso unidirezionale all’aperto dall’uscita finale fino al luogo sicuro, in via d’esodo esterna (paragrafo S.4.5.3.3), può essere considerato porzione di corridoio cieco omessa.
>45° / Vista in pianta / L ≤ Lcc / Opera da costruzione	In questo caso l’opera da costruzione ha due vie d’esodo indipendenti fino a luogo sicuro, pertanto il corridoio cieco termina all’uscita finale.

Tabella S.4-24: Esempio di omissione di porzione di corridoio cieco in via d’esodo esterna
#### Lunghezze d’esodo
La definizione di lunghezza d’esodo si trova nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
1. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività non deve superare i valori massimi Les della tabella S.4-25 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento, come mostrato nella tabella S.4-26.
2. Quando la prima porzione della via d’esodo è costituita da corridoio cieco, devono essere contemporaneamente verificate la limitazione relativa alla lunghezza d’esodo, comprensiva del percorso effettuato in corridoio cieco, e le condizioni del paragrafo S.4.8.2 per i corridoi ciechi.
3. È ammesso omettere la verifica della lunghezza d’esodo di cui al comma 1 nelle vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e nelle vie d’esodo esterne.
  a21
1. Ad esempio, non è necessario verificare la lunghezza d’esodo nelle scale d’esodo protette, che abbiano caratteristiche di filtro.
2. Si riportano esempi di verifica della lunghezza d’esodo nella tabella S.4-26.
Rvita	Max lunghezza d’esodo Les		Rvita	Max lunghezza d’esodo Les
A1	≤ 70 m		B1, E1	≤ 60 m
A2	≤ 60 m		B2, E2	≤ 50 m
A3	≤ 45 m		B3, E3	≤ 40 m
A4	≤ 30 m		Cii1, Ciii1	≤ 40 m
D1	≤ 30 m		Cii2, Ciii2	≤ 30 m
D2	≤ 20 m		Cii3, Ciii3	≤ 20 m
I valori delle massime lunghezze d’esodo di riferimento possono essere incrementati in relazione a requisiti antincendio aggiuntivi, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10.

Tabella S.4-25: Massime lunghezze d’esodo
L > Les / L = Les / L = Les / L > Les / Vista in pianta	Nell’area campita le lunghezze d’esodo sono superiori al massimo consentito, la verifica non ha esito positivo.
L < Les / Vista in sezione / Scala 2 / protetta / Scala 1 / protetta / Compartimenti di piano / L < Les / L < Les / L < Les / L < Les / L < Les / L < Les / L < Les / L < Les / L < Les / L < Les / L < Les / Spazio / scoperto / Spazio / scoperto	Le scale d’esodo protette sono luogo sicuro temporaneo per i compartimenti di piano, le lunghezze d’esodo terminano alle uscite di piano. / Per le scale protette il luogo sicuro temporaneo sono i compartimenti di piano, tramite i quali è possibile raggiungere l’altra scala d’esodo. Al piano terra, oltre al compartimento adiacente a ciascuna scala d’esodo, anche lo spazio scoperto è luogo sicuro temporaneo. / Se le lunghezze d’esodo sono inferiori al massimo consentito, la verifica ha esito positivo.

Tabella S.4-26: Esempi di verifica della lunghezza d’esodo
#### Altezza delle vie d’esodo
1. L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m.
2. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
#### Larghezza delle vie d’esodo
1. La larghezza della vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm.
2. La larghezza delle vie d’esodo deve essere valutata lungo tutta la via d’esodo.
3. Dopo aver individuato le condizioni più gravose per i componenti del sistema d’esodo tramite la verifica di ridondanza prevista al paragrafo S.4.8.6, si determina la larghezza minima delle vie d’esodo come previsto ai paragrafi S.4.8.7, S.4.8.8, S.4.8.9, S.4.8.10.
Si riportano esempi di calcolo nelle tabelle S.4-33, S.4-34 e S.4-35.
1. Nelle attività con densità di affollamento ≥ 0,7 persone/m2, ciascuna via d’esodo orizzontale non deve presentare riduzioni di larghezza da monte a valle nella direzione dell’esodo, al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato. Ciò dovrebbe essere previsto anche nelle altre attività.
2. Per le porzioni di via d’esodo impiegate come percorso di accesso ai piani per soccorritori deve essere applicato quanto previsto al paragrafo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
#### Verifica di ridondanza delle vie d’esodo
1. Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile.
2. Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d’esodo alla volta e verificare che le restanti vie d’esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.
Per le considerazioni del paragrafo S.4.8.1, eventuali vie d’esodo non indipendenti tra loro devono essere rese contemporaneamente indisponibili.
Le vie d’esodo a prova di fumo aventi le caratteristiche di filtro sono considerate sempre disponibili e non devono essere sottoposte a verifica di ridondanza, a meno di più restrittiva valutazione del rischio da parte del progettista.
Ad esempio, le scale d’esodo a prova di fumo aventi le caratteristiche di filtro non richiedono verifica di ridondanza, a differenza dei corridoi di piano non protetti che vi adducono.
a21
Nella verifica di ridondanza non è necessario procedere ad ulteriore verifica dei corridoi ciechi e delle lunghezze d’esodo.
#### Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo orizzontali
La larghezza minima LO della via d’esodo orizzontale (es. corridoio, porta, uscita, …), che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come segue:
LO = LU · nO	S.4-1
con:
LO	larghezza minima della via d’esodo orizzontale	[mm]
LU	larghezza unitaria per le vie d’esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-27 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento
[mm/persona]
nO	numero degli occupanti che impiegano tale via d’esodo orizzontale, nelle condizioni d’esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6).
La larghezza LO può essere suddivisa tra più percorsi. Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure laddove gli occupanti si distribuiscano in modo imprevisto, la larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella S.4-28, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.
Si riportano esempi in tabella S.4-33.
Rvita	Larghezza unitaria	Δtcoda		Rvita	Larghezza unitaria	Δtcoda
A1	3,40	330 s		B1, C1, E1	3,60	310 s
A2	3,80	290 s		B2, C2, D1, E2	4,10	270 s
A3	4,60	240 s		B1 [1], B2 [1], B3, C3, D2, E3	6,20 / a21	180 s
A4	12,30	90 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda. / [1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d’affollamento > 0,7 p/m2.

Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d’esodo orizzontali
Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm / a21	Affollamento dell’ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d’affollamento > 0,7 p/m2
≥ 1000 mm	Affollamento dell’ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell’ambito servito ≤ 300 occupanti / Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti
≥ 700 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d’albergo, locali di abitazione, appartamenti, …)
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L’affollamento dell’ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d’esodo che si dipartono da tale ambito.

Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d’esodo orizzontali
#### Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali
1. In funzione della modalità d’esodo adottata (paragrafo S.4.1), la larghezza minima Lv della via d’esodo verticale (es. scala, …), che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come specificato nei paragrafi S.4.8.8.1 o S.4.8.8.2.
2. La larghezza LV può essere suddivisa tra più percorsi. Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure laddove gli occupanti si distribuiscano in modo imprevisto, la larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella S.4-32, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.
Si riportano esempi in tabella S.4-34.
##### Calcolo in caso di esodo simultaneo
1. Se nell’attività si applica la modalità d’esodo simultaneo, le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani serviti.
2. La larghezza Lv è calcolata come segue:
LV = LU · nV	S.4-2
con:
LV	larghezza minima della via d’esodo verticale	[mm]
LU	larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale	[mm/persona]
nV	numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti da tutti i piani serviti, nelle condizioni d’esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6).
##### Calcolo in caso di esodo per fasi
1. Se nell’attività si applica la modalità d’esodo per fasi, le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione degli occupanti dei piani serviti durante ciascuna fase.
2. La larghezza Lv, è calcolata come segue:
LV = LU · nV	S.4-3
con:
LV	larghezza minima della via d’esodo verticale	[mm]
LU	larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento ed imponendo pari a 2 il numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale	[mm/persona]
nV	numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti da due dei piani serviti, considerando i due piani, anche non consecutivi, aventi maggiore affollamento, nelle condizioni d’esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6).
Rvita	Numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale					Δtcoda
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B1 [1], B2 [1], B3, C3, D2, E3	7,30 / a21	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda. / I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le scale secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le rampe secondo le indicazioni della tabella S.4-31. / [F] Impiegato anche nell’esodo per fasi / [1] Per occupanti prevalentemente in piedi e densità d’affollamento > 0,7 p/m2.

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali
Alzata gradini	Pedata gradini
	p ≥ 30 cm	25 cm ≤ p < 30 cm	22 cm ≤ p < 25 cm
a ≤ 17 cm	0%	+10%	+25% [1]
17 cm < a ≤ 18 cm	+5%	+15%	+50% [1]
18 cm < a ≤ 19 cm	+15%	+25%	+100% [1]
19 cm < a ≤ 22 cm	+25% [1]	+100% [1]	+200% [1]
Non sono ammessi gradini con pedata < 22 cm o alzata > 22 cm, salvo da locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificatamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti. / Sono ammessi gradini a ventaglio; pedata ed alzata sono misurate a 300 mm dal lato interno della scala. / [1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio.

Tabella S.4-30: Incremento larghezza unitaria delle scale d’esodo in relazione ai gradini
Pendenza rampa
p ≤ 8%	8% < p ≤ 12%	12% < p ≤ 20%
0%	+50%	+200% [1]
[1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio.

Tabella S.4-31: Incremento larghezza unitaria delle rampe d’esodo in relazione alla pendenza
Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm / a21	Affollamento dell’ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità d’affollamento > 0,7 p/m2
≥ 1000 mm	Affollamento dell’ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell’ambito servito ≤ 300 occupanti
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L’affollamento dell’ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d’esodo che si dipartono da tale ambito.

Tabella S.4-32: Larghezze minime per vie d’esodo verticali
#### Calcolo della larghezza minima delle uscite finali
La larghezza minima dell’uscita finale LF, che consente il regolare esodo degli occupanti provenienti da vie d’esodo orizzontali o verticali, è calcolata come segue:
L_F = sum from{i} L_{O,i} + sum from{j} L_{V,j}	S.4-4
con:
LF	larghezza minima dell’uscita finale	[mm]
LO,i	larghezza della i-esima via d’esodo orizzontale che adduce all’uscita finale, come calcolata con l’equazione S.4-1	[mm]
LV,j	larghezza della j-esima via d’esodo verticale che adduce all’uscita finale, come calcolata con le equazioni S.4-2 o S.4-3, rispettivamente in caso di esodo simultaneo o per fasi	[mm]
1. La larghezza LF può essere suddivisa tra più percorsi. La larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella S.4-28.
2. La convergenza dei flussi di occupanti dalle vie d’esodo orizzontali e verticali verso l’uscita finale non deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili, …).
  A tal fine, qualora almeno due delle vie d’esodo convergenti verso la stessa uscita finale siano impiegate da più di 50 occupanti ciascuna, la distanza misurata in pianta tra l’uscita finale e lo sbarco di tutte le vie d’esodo ad essa convergenti deve essere ≥ 2 m, come mostrato nell’illustrazione S.4-5.
  Illustrazione S.4-5: Esempio di flussi convergenti (merging flows) verso uscita finale

  uscita finale
  verso luogo sicuro
  per nV,1+ nO,1+ nO,2 occupanti
  via d'esodo orizzontale
  per nO,1 occupanti
  via d'esodo verticale
  per nV,1 occupanti

  LV,1
  LF

  nV,1> 50p e nO,1> 50p
  allora d ≥ 2m

  LO,1

  via d'esodo orizzontale
  per nO,2 occupanti

  LO,2
  Vista in pianta
#### Calcolo della larghezza minima per scale e marciapiedi mobili d’esodo
1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono rispettare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.
2. In quanto parte di vie d’esodo, scale e marciapiedi mobili d’esodo devono essere considerati in tutte le verifiche di cui al presente paragrafo anche se impiegate in moto (es. verifica di ridondanza, lunghezze d’esodo, …).
##### Scale e marciapiedi mobili mantenuti in posizione
La larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d’esodo mantenuti in posizione durante l’emergenza (paragrafo S.4.5.5) è calcolata come previsto per le vie d’esodo orizzontali (paragrafo S.4.8.7) o verticali (paragrafo S.4.8.8), in funzione della loro pendenza.
##### Scale e marciapiedi mobili impiegati in moto
1. La larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d’esodo impiegati in moto durante l’emergenza (paragrafo S.4.5.5) è verificata secondo la seguente procedura:
  1. si determina la capacità di trasporto teorica (es. secondo norma EN 115-1) e la si riduce del 50%;
  2. si determina il tempo, dalla ricezione dell’allarme, necessario per l’eventuale inversione del moto nel senso dell’esodo;
  3. si somma il tempo necessario al trasporto degli occupanti che impiegano tale via d’esodo con il tempo per l’inversione del moto, ottenendo la durata massima dell’attesa in coda per gli occupanti;
  4. se il tempo così calcolato è inferiore ai valori Δtcoda delle tabelle S.4-27 ed S.4-29, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento, allora l’uso per l’esodo degli occupanti della scala o del marciapiede mobile è verificato.
Si riporta un esempio di calcolo in tabella S.4-35.
La larghezza del gradino o segmento di scale e marciapiedi mobili d’esodo deve essere ≥ 800 mm.
Compartimento 1 / Compartimento 2 / Corridoio 1 / Corridoio 2 / Vista in pianta	B2 / 180p / Compart. 1 / Corridoio 1 / Corridoio 2 / Luogo / sicuro / B2 / 210p / B2 / B2 / Compart. 2
Dalla geometria dell’attività si elabora lo schema delle vie d’esodo e si definiscono i dati di ingresso (§ S.4.6): profilo di rischio Rvita di riferimento ed affollamento. Nel caso specifico si ritiene trascurabile l’affollamento nei corridoi di transito. Tenendo conto dei requisiti antincendio minimi (§ S.4.7), dopo aver definito il numero minimo di vie d’esodo ed uscite (§ S.4.8.1), si verificano eventuali corridoi ciechi (§ S.4.8.2) e le lunghezze d’esodo (§ S.4.8.3).
180p / 0p / 210p / 0p / 390p / 0p / 390p	0p / 210p / 0p / 180p / 390p / 0p / 105p / 105p / 90p / 90p / 390p
Si esegue la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6), individuando le condizioni più gravose per i componenti del sistema d’esodo. Nelle figure soprastanti sono riportati solo gli esiti più gravosi.
180p / 210p / 210p / 180p / 390p / 390p / 105p / 105p / 90p / 90p / 390p / Condizioni / più gravose	Vista in pianta / 900mm / 900mm / 900mm / 900mm / 900mm / 900mm / 1599mm / 1599mm / Luogo / sicuro / 273m2
Impiegando le condizioni più gravose, si calcolano le larghezze minime (§ S.4.8.5), ad esempio: / LO = 390 p · 4,10 mm/p = 1599 mm ≥ 1000 mm (affollamento ambito: 210 p +180 p = 390 p) / LO = 210 p · 4,10 mm/p = 861 mm < 900 mm (affollamento ambito: 210 p) / … / Si verifica quindi la superficie lorda minima del luogo sicuro (§ S.4.5.1): S = 390 p · 0,70 m2/p= 273 m2 / Infine si determina il senso ed i dispositivi di apertura delle porte manuali (§ S.4.5.7.1). / a21

Tabella S.4-33: Esempio di dimensionamento delle vie d’esodo orizzontali
Vista in sezione / Scala 2 / protetta / Scala 3 / senza protezione / Scala 1 / protetta / Piano 0 / Piano 1 / Piano 2 / Piano 3	A2 / 200p / A2 / 200p / A2 / 200p / A2 / 60p / A2 / A2 / Scala 1 / Scala 2 / Luogo / sicuro 1 / Luogo / sicuro 2 / P3 / P2 / P1 / P0
Dalla geometria dell’attività si elabora lo schema delle vie d’esodo e si definiscono i dati di ingresso (§ S.4.6): profilo di rischio Rvita di riferimento ed affollamento. Tenendo conto dei requisiti antincendio minimi (§ S.4.7), dopo aver definito il numero minimo di vie d’esodo ed uscite (§ S.4.8.1), si verificano eventuali corridoi ciechi (§ S.4.8.2) e le lunghezze d’esodo (§ S.4.8.3).
660p / 260p / 200p / 200p / 660p / 0p / 0p / 0p / 0p / 60p	660p / 0p / 0p / 0p / 0p / 660p / 200p / 200p / 260p / 60p
Si esegue la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6), individuando le condizioni più gravose per i componenti del sistema d’esodo. Nelle figure soprastanti sono riportati solo gli esiti più gravosi.
660p / 660p / 260p / 200p / 200p / 660p / 660p / 200p / 200p / 260p / 60p / Condizioni / più gravose	Vista in sezione / 900mm / 900mm / 988mm / Scala 1 / 1840mm / Scala 2 / 1840mm / Scala 3 / 900mm / 2600mm / Luogo / sicuro / 462m2
Impiegando le condizioni più gravose, si calcolano le larghezze minime (§ S.4.8.5), ad esempio: / LO = 260 p · 3,80 mm/p = 988 mm ≥ 900 mm (affollamento ambito: 260 p) / LO = 200 p · 3,80 mm/p = 760 mm < 900 mm (affollamento ambito: 200 p) / Scala 3: LV = 60 p · 4,55 mm/p = 273 mm < 900 mm (1 piano, affollamento ambito: 60 p) / Scale 1 e 2: LV = (260 p +200 p) · 4,00 mm/p = 1840 mm ≥ 1000 mm (2 piani, affollamento ambito: 460 p) / Uscite finali: LF = 1840 mm + 760 mm = 2600 mm ≥ 1000 mm (affollamento ambito: 660 p) / Si verifica quindi la superficie lorda minima dei luoghi sicuri (§ S.4.5.1): S = 660 p · 0,70 m2/p = 462 m2 / Infine si determina il senso ed i dispositivi di apertura delle porte manuali (§ S.4.5.7.1). / a21

Tabella S.4-34: Esempio di dimensionamento delle vie d’esodo orizzontali e verticali
Vista in sezione / Scala / Scala / mobile / Compartimento	A2 / 200p / A2 / A2 / Scala mobile / Luogo / sicuro 2 / Luogo / sicuro 1 / Scala
Si intende impiegare una scala mobile ed una scala ordinaria per l’esodo di 200 occupanti da un compartimento. / Per la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6), nelle condizioni più gravose, ciascuna scala può essere impiegata da tutti i 200 occupanti. / La scala mobile ha larghezza pari a 1000 mm, superiore al minimo ammesso pari a 800 mm. La sua velocità nominale è pari a 0,65 m/s, quindi ha una capacità di trasporto teorica pari a 2 persone/s, secondo norma EN 115-1. Si supponga che, dalla ricezione dell’allarme, il tempo per completare l’inversione del moto nel senso dell’esodo sia pari a 30 s. / Secondo il paragrafo S.4.8.10.2, il tempo di attesa in coda alla scala mobile per gli occupanti vale: / 200 p : (2 p/s · 50%) + 30 s = 230 s / Se Rvita per il compartimento è pari ad A2, dalla tabella S.4-29 si ottiene Δtcoda = 290 s, che è superiore al tempo di 230 s di calcolo. / Quindi è ammesso impiegare tale scala mobile per l’esodo. / Per la scala ordinaria e per le uscite finali vale: / LV = LF = 200 p · 4,55 mm/p = 910 mm ≥ 900 mm (1 piano, affollamento ambito: 200 p)

Tabella S.4-35: Esempio di dimensionamento di scala mobile d’esodo
### Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo deve comunque rispettare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, anche in tema di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere adottata almeno una delle seguenti modalità:
  1. impiego di spazi calmi secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.1;
  2. esodo orizzontale progressivo secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.2;
  3. esodo orizzontale verso luogo sicuro.
  Per gli altri piani devono comunque essere previste apposite misure per gestire le specifiche necessità degli occupanti (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
Specifici accorgimenti costruttivi previsti nell’attività per tali occupanti sono indicatori di presenza non occasionale (es. stalli per disabili nelle autorimesse, servizi igienici per disabili, montascale, …).
1. I compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2:
  1. devono disporre di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne l’impiego da parte di tutti gli occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella, …);
  2. devono avere vie d’esodo orizzontali di dimensioni tali da consentire l’agevole movimentazione di letti e barelle dell’attività in caso d’incendio.
Al fine di consentire a tutti gli occupanti, a prescindere dalle loro abilità, di impiegare autonomamente il sistema d’esodo dell’attività possono essere applicati i requisiti e le raccomandazioni contenute nella norma ISO 21542 “Building construction - Accessibility and usability of the built environment”
#### Spazio calmo
La definizione di spazio calmo è reperibile nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata. Si riporta un esempio nell’illustrazione S.4-6.
1. Al fine di consentire agli occupanti di attendere e ricevere assistenza, lo spazio calmo deve:
  1. essere contiguo e comunicante con una via d’esodo o in essa inserito, senza costituire intralcio all’esodo;
  2. avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel rispetto delle superfici minime per occupante di tabella S.4-36.
2. In ciascuno spazio calmo devono essere presenti:
  1. un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza ai soccorritori;
Il sistema di comunicazione bidirezionale è un impianto di sicurezza (capitoli G.2 ed S.10).
a21
  1. eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione, …);
  2. indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’arrivo dell’assistenza dei soccorritori.
2. Lo spazio calmo deve essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E024, esemplificato in tabella S.4-8.
#### Esodo orizzontale progressivo
La definizione di esodo orizzontale progressivo si trova nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata. Si riportano esempi nella tabella S.4-37.
1. Al fine di consentire l’esodo orizzontale progressivo, il piano dell’attività deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve:
  1. poter contenere in emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il massimo numero di occupanti che lo impiegano per l’esodo orizzontale progressivo, secondo le superfici minime per occupante di tabella S.4-36;
  2. avere vie d’esodo adeguate ad evacuare il numero dei suoi occupanti, maggiorato del 50% del massimo numero di occupanti che lo impiegano per l’esodo orizzontale progressivo;
  3. avere almeno due vie d’esodo indipendenti verso distinti compartimenti adiacenti, oppure una via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro.
2. Quando l’esodo orizzontale progressivo sia assistito da personale specificamente formato, il verso di apertura delle porte tra i compartimenti può essere limitato alla sola direzione prevalente dell’esodo.
3. Quando l’esodo orizzontale progressivo non sia assistito da personale specificamente formato, i compartimenti interessati devono avere anche le caratteristiche degli spazi calmi (es. sistema di comunicazione bidirezionale, segnaletica, …).
Tipologia	Superficie minima per occupante
Occupante deambulante	0,70 m2/persona
Occupante su sedia a ruote	1,77 m2/persona
Occupante allettato	2,25 m2/persona
Alla superficie minima destinata agli occupanti devono essere aggiunti gli spazi di manovra necessari per l’utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, …).

Tabella S.4-36: Superfici minime per occupante
Scala 1 / Scala 2 / Compartimento 1 / Compartimento 2 / Vista in / pianta	Ciascuno dei compartimenti 1 e 2 ha due vie d’esodo indipendenti, quindi si può effettuare esodo orizzontale progressivo. Non sono richiesti requisiti aggiuntivi per le scale.
Scala 2 / Compartimento 1 / Compartimento 2 / Scala 1 / Vista in / pianta / Corridoio / cieco	Il compartimento 1 ha due vie d’esodo indipendenti. Il compartimento 2 ha una sola via d’esodo in corridoio cieco. Si può effettuare esodo orizzontale progressivo solo se la scala 2 è a prova di fumo ed ha caratteristiche di filtro.

Tabella S.4-37: Esempi di esodo orizzontale progressivo
Illustrazione S.4-6: Esempio di spazio calmo (area of rescue assistance) secondo norma ISO 21542
### Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo
1. In relazione alla presenza di requisiti antincendio aggiuntivi, è possibile modificare alcune delle misure indicate nel presente capitolo come di seguito specificato.
2. È possibile incrementare la massima lunghezza d’esodo Les della tabella S.4-25 come segue:
Les,d = (1 + δm) · Les	S.4-5
con:
Les,d	max lunghezza d’esodo di progetto	[m]
δm	fattore calcolato secondo comma 4.
È possibile incrementare la massima lunghezza di corridoio cieco Lcc della tabella S.4-18 come segue:
Lcc,d = (1 + δm) · Lcc	S.4-6
con:
Lcc,d	max lunghezza corridoio cieco di progetto	[m]
δm	fattore calcolato secondo comma 4.
Il fattore δm tiene conto dei differenti requisiti antincendio aggiuntivi del compartimento servito dalla via d’esodo ed è calcolato come segue:
%delta_{m} = sum csub{i} %delta_{m,i}	S.4-7
con:
δm,i	fattore relativo a requisito antincendio aggiuntivo della tabella S.4-38
In nessun caso δm può superare la massima variazione ammessa pari al 36%.
Per i compartimenti con profilo di rischio Rvita pari ad A4 non è ammesso effettuare alcuna variazione dei valori delle tabelle S.4-18 e S.4-25.
Requisiti antincendio aggiuntivi		δm,i
Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)		15%
Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)		20%
Altezza media del locale servito dalla via d’esodo, hm in metri [1]	≤ 3 m	0%
	> 3 m, ≤ 4 m	5%
	> 4 m, ≤ 5 m	10%
	> 5 m, ≤ 6 m	15%
	> 6 m, ≤ 7 m	18%
	> 7 m, ≤ 8 m	21%
	> 8 m, ≤ 9 m	24%
	> 9 m, ≤ 10 m	27%
	> 10 m	30%
[1] Qualora la via d’esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie.

Tabella S.4-38: Parametri per la definizione dei fattori δm,i
### Esodo per attività all’aperto
1. La definizione di attività all’aperto si trova nel capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
2. Il sistema d’esodo delle attività all’aperto è dimensionato limitando la massima durata di tempo Δtcoda che gli occupanti passano in coda lungo le vie d’esodo prima di potersi allontanare, come descritto nei riferimenti di cui al paragrafo S.4.12.
Nelle attività all’aperto la probabilità che gli effetti dell’incendio impediscano l’esodo degli occupanti è considerata meno rilevante rispetto alle altre attività, perché fumo e calore dell’incendio si disperdono direttamente in atmosfera.
Il sistema d’esodo delle attività all’aperto deve essere progettato come descritto in questo capitolo, applicando nella loro completezza le indicazioni complementari di cui al presente paragrafo.
È esclusa dal presente paragrafo la progettazione del sistema d’esodo fino a luogo sicuro di eventuali porzioni al chiuso di attività all’aperto.
I requisiti antincendio aggiuntivi del paragrafo S.4.10 non sono applicabili.
#### Progettazione del sistema d’esodo all’aperto
##### Corridoi ciechi
I massimi affollamenti e le massime lunghezze di corridoio cieco Lcc della tabella S.4-18 sono raddoppiati.
##### Lunghezze d’esodo
La verifica delle lunghezze d’esodo Les del paragrafo S.4.8.3 può essere omessa.
##### Larghezza delle vie d’esodo
1. La tabella S.4-27, relativa a “Larghezze unitarie per vie d’esodo orizzontali”, è sostituita dalla tabella S.4-39.
2. La tabella S.4-29, relativa a “Larghezze unitarie per vie di esodo verticali”, è sostituita dalla tabella S.4-40.
#### Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo all’aperto
1. È possibile impiegare come spazio calmo uno spazio a cielo libero con caratteristiche pari a quelle del luogo sicuro (paragrafo S.4.5.1), chiaramente delimitato e contiguo ad una via d’esodo, a tal scopo esclusivamente destinato e facilmente raggiungibile dai soccorritori.
2. È possibile effettuare esodo orizzontale progressivo verso spazio a cielo libero con caratteristiche pari a quelle del luogo sicuro (paragrafo S.4.5.1), chiaramente delimitato e contiguo ad una via d’esodo, a tal scopo esclusivamente destinato e facilmente raggiungibile dai soccorritori.
Rvita	Larghezza unitaria	Δtcoda
A1, A2	1,90	600 s
B1, B2, C1, E1, E2	2,40	460 s
Altri casi	3,70	300 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda.

Tabella S.4-39: Larghezze unitarie per vie d’esodo orizzontali da attività all’aperto
Rvita	Numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale					Δtcoda
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	> 9
A1, A2	2,20	2,10	1,95	1,85	1,75	1,70	1,60	1,55	1,50	1,40	600 s
B1, B2, C1, E1, E2	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,65	460 s
Altri casi	4,40	4,05	3,75	3,50	3,30	3,10	2,95	2,75	2,65	2,50	300 s
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda. / I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le scale secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le rampe secondo le indicazioni della tabella S.4-31.

Tabella S.4-40: Larghezze unitarie per vie d’esodo verticali da attività all’aperto
### Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
  1. ISO 13571 “Life-threatening components of fire - Guidelines for the estimation of time to compromised tenability in fires”;
  2. ISO/TR 16738 “Fire-safety engineering - Technical information on methods for evaluating behaviour and movement of people”.
  3. ISO 21542 “Building construction - Accessibility and usability of the built environment”;
  4. UNI EN 17210 “Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali”;
    a21
  5. BS 9999, Section 5 - “Designing means of escape”;
  6. IFC, “International Fire Code 2009”, Chapter 10;
  7. NFPA 101 “Life safety code”, Chapter 7;
  8. “The SFPE Handbook of fire protection engineering”, 5th edition, SFPE/NFPA, 2016;
  9. UK (England) Department of Health, “Health Technical Memorandum 05-02: Firecode - Guidance in support of functional provisions (Fire safety in the design of healthcare premises)”, 2014;
  10. UK (England) Department for Communities and Local Government Publications, “Technical Risk Assessment Guide on Transport Premises and Facilities”, 2007;
  11. UK (England) Sports Grounds Safety Authority (SGSA), “Safety of Sports Grounds Guidance - Green Guide”, 6th Edition, 2018;
  12. Gissi E, Ronchi E, Purser D A, “Transparency vs magic numbers: The development of stair design requirements in the Italian Fire Safety Code”, Fire Safety Journal, 91, 882–891, 2017;
  13. Fruin J J, “The causes and prevention of crowd disasters”, First International Conference on Engineering for Crowd Safety, London, England, 1993.
  14. Still G K, “Introduction to Crowd Science”, CRC Press, 2014.