## Aree a rischio specifico

### Campo di applicazione
a21
1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico.
2. Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all’attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio e dei seguenti criteri:
  1. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;
  2. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
  3. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo Error: Reference source not found;
  4. aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
  5. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
  6. aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
  7. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio;
  8. ambiti dell’attività con Rambiente significativo.
3. Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all’attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.
### Strategia antincendio
1. Per la valutazione del rischio e delle caratteristiche delle aree a rischio specifico, devono essere considerate almeno le informazioni desumibili dalle seguenti documentazioni:
  1. schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose;
  2. norme applicabili;
  3. specifiche e manuali dei fabbricanti degli impianti e delle macchine.
2. In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l’applicazione delle seguenti misure:
  1. inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati;
  2. controllo dell’incendio con livello di prestazione III (capitolo Error: Reference source not found);
  3. installazione di sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a bordo macchina per la protezione specifica degli impianti e delle apparecchiature a rischio specifico di incendio;
  4. installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III (capitolo Error: Reference source not found);
  5. installazioni di sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi;
  6. effettuazione della valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo Error: Reference source not found);
  7. adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose;
Ad esempio: bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di eccesso di flusso, intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, …
  1. adozione di accorgimenti per limitare l’impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose;
Ad esempio: distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali, …
  1. adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi;
Ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, …
  1. formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi;
Tale formazione, informazione ed addestramento deve prevedere nozioni riguardanti i parametri critici di funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi, le modalità e le procedure di avvio e fermo degli impianti in sicurezza, la gestione degli stati di allarme e di emergenza, …
  1. disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
2. Nel caso di compartimentazione multipiano dell’attività (capitolo Error: Reference source not found), le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimento distinto.
3. Le risultanze della specifica valutazione del rischio e le relative misure preventive, protettive e gestionali adottate devono essere considerate ai fini della gestione della sicurezza dell’attività (capitolo Error: Reference source not found).