## Attività ricettive turistico-alberghiere

### Campo di applicazione
La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.
### Classificazioni
1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive sono classificate come segue:
  1. in relazione al numero dei posti letto p:
    PA: 25 < p ≤ 50;
    PB: 50 < p ≤ 100;
    PC: 100 < p ≤ 500;
    PD: 500 < p ≤ 1000;
    PE: p > 1000;
  2. in relazione alla massima quota dei piani h:
    HA: h ≤ 12 m;
    HB: 12 m < h ≤ 24 m;
    HC: 24 m < h ≤ 32 m;
    HD: 32 m < h ≤ 54 m;
    HE: h > 54 m.
2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:
  TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale);
  TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio;
  TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
  TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
  TO: locali con affollamento > 100 persone;
Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione, …
TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Ad esempio: CED, stamperie, sala server, cabine elettriche, …
TZ: altre aree.
1. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.
### Valutazione del rischio di incendio
1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
### Strategia antincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente comma 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.5.
#### Reazione al fuoco
1. All’interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
2. Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata), per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale, …).
#### Resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.5-1.
2. Qualora l’attività occupi un unico piano a quota ≥ -1 m e < 1 m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
Compartimenti	Attività
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.5-1: Classe di resistenza la fuoco
#### Compartimentazione
1. I piani delle aree di tipo TC e TO devono essere ubicati a quota ≥ -5 m. Fanno eccezione i successivi commi 2 e 3.
2. I locali delle aree TC, con piani a quota < -1 m, devono essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco determinata secondo il capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata, comunque ≥ 30 e con chiusure dei vani di comunicazione almeno E 30-Sa.
3. I piani delle aree TO possono essere ubicati a quota < -5 m e ≥ -10 m se le stesse sono:
  1. inserite in compartimenti di classe ≥ 30 e con chiusure dei vani di comunicazione almeno E 30-Sa;
  2. dotate di vie di esodo verticali almeno di tipo protetto;
  3. dotate di controllo dell’incendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) di livello di prestazione IV;
  4. dotate di rivelazione ed allarme (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) di livello di prestazione IV con sistema EVAC.
4. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) previste in tabella V.5-2.
Area	Attività
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TB, TC	Nessun requisito aggiuntivo
TO, TT, TM	Di tipo protetto
TK	Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa [1]		Il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK [2]
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio
[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa, se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l’area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK. / [2] I locali destinati a lavanderia, stireria e locali cottura almeno di tipo protetto

Tabella V.5-2: Compartimentazione
#### Esodo
Per le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento ≤ 10 occupanti si applicano le specifiche disposizioni relative alle larghezze delle vie d’esodo previste al capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
#### Gestione della sicurezza antincendio
All’interno di ciascuna camera, devono essere esposte planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio, istruzioni multilingue sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.
#### Controllo dell’incendio
1. In relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.5-3.
2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-4.
3. Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-5.
Posti letto	Area	Attività
		HA	HB	HC	HD	HE
PA, PB	TA, TB, TC, TM, TO, TT	II	III
PC	TA, TB, TC, TM, TO, TT	III
PD, PE	TA, TB, TC, TM, TO, TT	III		IV		V
Qualsiasi	TK	III [1]		IV
Qualsiasi	TZ	Secondo le risultanze della valutazione del rischio
[1] Livello di prestazione IV, qualora ubicati a quota < -10 m o di superficie lorda > 50 m2

Tabella V.5-3: Livelli di prestazione per controllo dell’incendio
Posti letto	Quota dei piani	Livello di pericolosità [1]	Protezione esterna	Alimentazione idrica [1]
PA, PB	HB, HC	1	Non richiesta	Singola
PC	HA, HB, HC	2	Non richiesta	Singola
PD, PE	HA, HB, HC	2	Sì	Singola superiore
PA, PB, PC, PD, PE	HD, HE	2	Sì	Doppia
[1] Per attività PA+HB, PB+HB e PC+HA e per le eventuali aree TK che ricadono in attività PA+HA, PA+HB, PB+HB, PC+HA, l’alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo ed il livello di pericolosità può essere assunto pari ad 1.

Tabella V.5-4: Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845
Posti letto	Area	Quota dei piani	Alimentazione idrica
PD	TA, TB, TC, TM, TO, TT	HC, HD, HE	Singola superiore
PE	TA, TB, TC, TM, TO, TT	HC, HD, HE	Doppia
Qualsiasi	TK	HA, HB, HC, HD, HE	Singola superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività HA, HB, HC, alimentazione idrica di tipo singolo.

Tabella V.5-5: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica secondo UNI EN 12845
#### Rivelazione ed allarme
1. In relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6.
2. Per il livello di prestazione IV deve essere sempre previsto sistema EVAC.
3. Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (es. camini, stufe, …) la funzione A (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) deve comprendere anche rivelatori di monossido di carbonio.
Posti letto	Attività
	HA	HB	HC	HD	HE
PA, PB	III		III [1]
PC	III		III [1]	IV
PD, PE	IV
[1] Le funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

Tabella V.5-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme
#### Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) inseriti in aree TA, TB, TC o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.
### Opera da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25
1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.
2. Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al comma 1 integrate da quelle derivanti da una specifica valutazione del rischio.
Misura antincendio	Livello di prestazione
Reazione al fuoco (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	I [1]
Resistenza al fuoco (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	III [2]
Compartimentazione (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	I
Esodo (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	I
Gestione della sicurezza antincendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	[3]
Controllo dell’incendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	II
Rivelazione ed allarme (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	I
Controllo dei fumi e del calore (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	I
Operatività antincendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata)	II
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 comma 1. / [2] La classe di resistenza al fuoco deve essere ≥ 30, oppure ≥ 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2. / [3] Livello di prestazione da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l’intera attività.

Tabella V.5-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con posti letto ≤ 25