## Chiusure d’ambito degli edifici civili

### Campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali …) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
  1. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  2. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
Ad esempio, incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base dell’edificio, …
  1. evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
La presente regola tecnica verticale può costituire utile riferimento per la progettazione di chiusure d’ambito di altre opere da costruzione (es. edifici industriali, …).
### Definizioni
Chiusura d’ambito dell’edificio: frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale.
1. Sono ricomprese nella definizione anche frontiere esterne interrate, frontiere tra ambiti diversi dell’edificio (es. intercapedini, pozzi luce, …) o frontiere tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d’aria.
2. Ai fini della presente RTV si impiega la locuzione chiusura d’ambito intendendo la chiusura d’ambito dell’edificio.
1. Copertura: insieme dei componenti che costituiscono la porzione di chiusura d’ambito sommitale dell’edificio, che formi un angolo α ≤ 45° con il piano di riferimento.
2. Facciata: insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chiusura d’ambito dell’edificio non ricompresa nella copertura.
Nella facciata sono compresi intradossi di porticati ed aggetti.
1. Pelle: ciascuno degli strati, anche realizzati con più materiali, di cui si compone una chiusura d’ambito dotata di intercapedine.
2. Intercapedine: volume d’aria di separazione tra le pelli di una chiusura d’ambito.
3. Fascia di separazione: porzione di chiusura d’ambito costituita da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e materiali classificati per reazione al fuoco, atta a limitare la propagazione orizzontale o verticale dell’incendio.
4. Facciata a doppia pelle: facciata dotata di intercapedine.
Le facciate a doppia pelle possono avere pelli opache o vetrate.
Facciata semplice: facciata non a doppia pelle.
Sono considerati come unico strato elementi forati (es. laterizi, blocchetti in calcestruzzo, …) e vetrocamere. Sono incluse le facciate rivestite con elementi prefabbricati, fissati con legante umido o a secco in aderenza alla parete esistente sottostante, denominate cappotti termici, e le facciate in mattoni o blocchi dotati di camera d’aria non ventilata per l’isolamento termico.
1. Facciata a doppia pelle ventilata: facciata a doppia pelle con circolazione d’aria nell’intercapedine di tipo meccanico o naturale.
2. Facciata a doppia pelle ispezionabile: facciata a doppia pelle in cui l’intercapedine consenta il passaggio di occupanti (es. addetti alle operazioni di manutenzione, …), generalmente di spessore > 60 cm.
Tale tipologia di facciata è generalmente composta da un pelle esterna vetrata e una pelle interna che può essere semplice, con o senza infissi, di tipo curtain walling opaca o vetrata. L’intercapedine può assumere spessori superiori a 60 cm. Nel caso di intercapedini superiori a 120 cm le due pelli sono considerate come due facciate indipendenti dal punto di vista della sicurezza antincendio.
1. Curtain walling (facciata continua): facciata costituita di elementi d’intelaiatura orizzontali e verticali assemblati tra loro e vincolati alla struttura portante dell’edificio, riempita a formare una pelle continua leggera e avvolgente, che fornisce, di per sé o insieme all’edificio, tutte le normali funzioni di una parete esterna, ma tale da non avere funzioni portanti per lo stesso edificio. È caratterizzata da una continuità dell’involucro rispetto alla struttura portante, che in genera resta interamente arretrata rispetto al piano della facciata (UNI EN 13119, EN 13830).
2. Facciata aperta: facciata costituita, per almeno il 50% della sua superficie, da giunti, griglie fisse o mobili, che si aprono automaticamente in caso di incendio di almeno 60° rispetto alla posizione di chiusura, distribuiti in modo uniforme, o da elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbonato, superfici vetrate, …) per cui sia possibile l’apertura nelle effettive condizioni d’incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere o rompere efficacemente l’elemento di chiusura, …).
3. Facciata chiusa: facciata che non rispetta i criteri della facciata aperta.
### Classificazione
1. Ai fini della presente regola tecnica, le chiusure d’ambito sono classificate come segue in relazione alle caratteristiche dell’edificio d’installazione:
  SA: chiusure d’ambito di:
    1. edifici aventi quote di tutti i piani comprese in -1 m < h ≤ 12 m, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non includano compartimenti con Rvita pari a D1, D2;
    2. oppure edifici fuori terra, ad un solo piano;
  SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani h ≤ 24 m e che non includano compartimenti con Rvita pari a D1, D2;
  SC: chiusure d’ambito di altri edifici.
Ad esempio, la chiusura d’ambito di un edificio avente massima quota dei piani h = 10 m con affollamento pari a 400 occupanti è classificata SB e qualsiasi edificio in cui sono inclusi compartimenti con Rvita pari a D1, D2 è classificato SC.
### Strategia antincendio
1. Nei paragrafi che seguono sono riportate soluzioni conformi.
2. Sono comunque ammesse soluzioni alternative (capitolo G.2), ad esempio relative alla valutazione del comportamento al fuoco dell’intero sistema chiusura d’ambito, che limiti la probabilità di propagazione dell’incendio attraverso la chiusura d’ambito stessa.
#### Reazione al fuoco
1. I seguenti componenti delle facciate di tipo SB ed SC, comunque realizzate, devono possedere i requisiti di reazione al fuoco (capitolo S.1) di cui alla tabella V.14-1:
  1. isolanti termici (es. cappotti non in kit, …);
  2. sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, …);
  3. guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito;
  4. ad esclusione dei componenti in vetro, tutti gli altri componenti qualora occupino complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.
1. Sono inclusi gli elementi in vetro rivestiti da materiali combustibili (es. pellicole filtranti, …).
2. Nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia garantita da un insieme di elementi unitamente commercializzati come kit, la classe di reazione a fuoco è riferita al kit nelle sue condizioni finali di esercizio e considerato materiale per rivestimento. Negli altri casi gli elementi sono considerati materiali per l’isolamento, ai fini della prestazione di reazione al fuoco secondo capitolo S.1.
Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per tutte le coperture e per le facciate di tipo SA.
Chiusura d’ambito	Gruppo di materiali
SB	GM2 [1]
SC	GM1
[1] Se protetti su tutte le facce esposte a possibile attacco del fuoco, come previsto nel capitolo S.1, sono ammessi anche materiali isolanti del gruppo GM3. Se la protezione dell’isolante non ha prestazioni di resistenza al fuoco, deve avere uno spessore ≥ 15 mm.

Tabella V.14-1: Gruppi di materiali per la reazione al fuoco degli elementi delle chiusure d’ambito
#### Resistenza al fuoco e compartimentazione
1. Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco di cui ai seguenti paragrafi.
2. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di edifici:
  1. aventi carico d’incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2 in tutti i compartimenti, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata ed in copertura;
  2. dotati di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (capitolo S.6).
3. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA.
4. Le fasce di separazione devono essere realizzate con le caratteristiche e la geometria descritte al paragrafo V.14.5.
5. La conformità della chiusura d’ambito ai requisiti di resistenza al fuoco è comprovata con riferimento ad uno dei metodi indicati nel paragrafo V.14.6.
##### Copertura
1. In corrispondenza delle proiezioni di compartimentazioni orizzontali e verticali, la copertura deve presentare fasce di separazione.
2. Le coperture di tipo SC devono essere interamente realizzate con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.14.5.
##### Facciata semplice e curtain walling
1. In corrispondenza delle proiezioni di compartimentazioni orizzontali e verticali, facciate semplici e curtain walling devono presentare fasce di separazione.
2. Se l’elemento di facciata non poggia direttamente sul solaio e nelle curtain walling, l’elemento di giunzione tra la facciata e le compartimentazioni orizzontali e verticali deve avere classe di resistenza al fuoco almeno EI 30. Per chiusure d’ambito di tipo SC deve avere classe di resistenza al fuoco almeno EI 60.
  Illustrazione V.14-1: Esempio di fasce di separazione e protezioni per impianti e combustibili

  C1
  C2
  C3
  C4
  C5

  Impianto

  Parcheggio veicoli

##### Facciata a doppia pelle ventilata
Per le facciate a doppia pelle ventilata sono ammesse le soluzioni conformi di cui alla tabella V.14-2.
Facciata	Caratteristiche intercapedine	Caratteristiche delle pelli
Non ispezionabile, con pelle esterna chiusa	In corrispondenza di ogni piano [1], l’intercapedine è interrotta da setti di compartimentazione E 30, o E 60 per chiusure d’ambito di tipo SC.	Per la pelle interna devono essere applicate le stesse prescrizioni previste per le facciate semplici.
	Nell’intercapedine sono installati esclusivamente materiali del gruppo GM2. Se protetti su tutte le facce esposte a possibile attacco del fuoco, come previsto nel capitolo S.1, sono ammessi anche materiali isolanti del gruppo GM3.	Nessuna
	Qualsiasi	Per l’intera altezza e per tutti i piani [1], la pelle interna deve essere EW 30, o EW 60 per chiusure d’ambito di tipo SC.
Non ispezionabile, con pelle esterna aperta	Nell’intercapedine sono installati esclusivamente materiali del gruppo GM1.	Nessuna
	Nell’intercapedine sono installati esclusivamente materiali del gruppo GM3.	Per la pelle interna devono essere applicate le stesse prescrizioni previste per le facciate semplici.
	Qualsiasi	Per l’intera altezza e per tutti i piani [1], la pelle interna deve essere EW 30, o EW 60 per chiusure d’ambito di tipo SC.
Ispezionabile, con pelle esterna chiusa	In corrispondenza di ogni piano [1], l’intercapedine è interrotta da setti di compartimentazione E 30, o E 60 per chiusure d’ambito di tipo SC.	Per le pelli interna ed esterna devono essere applicate le stesse prescrizioni previste per le facciate semplici.
	Qualsiasi	Per l’intera altezza e per tutti i piani [1], la pelle interna deve essere EW 30 (i→o), o EW 60 (i→o) per chiusure d’ambito di tipo SC. [2]
Ispezionabile, con pelle esterna aperta	Qualsiasi	Per la pelle interna devono essere applicate le stesse prescrizioni previste per le facciate semplici.
Ispezionabile, con pelle esterna aperta o chiusa	L’intercapedine è provvista di sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio esteso a tutta la facciata [3] (capitolo S.6) e dotata di smaltimento di fumi e calore [4].	Nessuna
[1] Sono ammesse aperture nella compartimentazione se provviste di serranda tagliafuoco o sistema equivalente a chiusura automatica in caso di incendio, con i medesimi requisiti di resistenza al fuoco della facciata. / [2] Se l’elemento di facciata non poggia direttamente sul solaio e nelle facciate curtain walling, l’elemento di giunzione tra la facciata e le compartimentazioni, orizzontali e verticali, deve avere classe di resistenza al fuoco EI 30, o EI 60 per chiusure d’ambito di tipo SC. / [3] Se ad acqua, dimensionato per densità di scarica ≥ 10 l/min·m2. Sono ammesse superfici vetrate in vetro temperato. La portata dell’impianto è aggiuntiva a quella di altri eventuali impianti di spegnimento previsti. Deve essere garantito il funzionamento contemporaneo in erogazione degli ugelli del piano immediatamente superiore a quello interessato dall’incendio, per una durata pari a 60 minuti. I dispositivi di erogazione devono essere orientati verso la pelle interna. / [4] Ad esempio tramite superfici di ventilazione naturale, alla base ed in sommità della facciata, ciascuna di area pari al 10% della sezione orizzontale dell’intercapedine stessa.

Tabella V.14-2: Caratteristiche di resistenza al fuoco per facciate a doppia pelle ventilate
##### Presenza di combustibili
Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.14.5 e circoscritta da fasce di separazione.
Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori di rifiuti.
#### Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
1. Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d’energia (es. impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore, impianti di condizionamento, …) la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.14.5 e circoscritta da fasce di separazione delle medesime caratteristiche.
2. Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d’incendio.
Ad esempio, come previsto dalla norma UNI 10683, ove applicabile, oppure utilizzando materiali di opportuna classe di resistenza al fuoco G (capitolo S.2).
### Realizzazione di fasce di separazione
#### Caratteristiche
1. In facciata, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni devono avere le seguenti caratteristiche:
  1. realizzate con materiali del gruppo GM1 di reazione al fuoco;
  2. costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30-ef (o→i) o, se portanti, RE 30-ef (o→i).
2. In copertura, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco di classe Broof oppure di classe EI 30.
1. In genere è la tamponatura retrostante l’eventuale isolante, che conferisce la caratteristica di resistenza al fuoco alla fascia di separazione in facciata o in copertura.
2. Si riporta un esempio di realizzazione di fasce di protezione nell’illustrazione V.14-1.
Le porzioni di chiusura d’ambito comprese nelle fasce di separazione ed in eventuali altre protezioni possono presentare aperture solo se provviste di serranda tagliafuoco o sistema equivalente a chiusura automatica in caso di incendio, con i medesimi requisiti di resistenza al fuoco della fascia di separazione, oppure devono essere testate in configurazione totale come da EN 1364-3.
#### Geometria
1. In facciata, la fascia di separazione orizzontale tra compartimenti limita la propagazione verticale dell’incendio ed è realizzata garantendo uno sviluppo ≥ 1,00 m in totale (illustrazione V.14-2, vista in sezione verticale).
  Illustrazione V.14-2: Esempi di fascia di separazione orizzontale in facciata

  interno
  esterno
  Compartimento 2
  Compartimento 1
  Solaio di piano
  Sviluppo
  fascia di separazione

  aggetto
  rientranza
  Vista in sezione
  verticale
  mensola

  Illustrazione V.14-3: Esempi di fascia di separazione verticale in facciata o in copertura

  esterno
  interno
  Compartimento 2
  Compartimento 1

  Sviluppo
  fascia di separazione

  Se in facciata, vista in sezione orizzontale
  Se in copertura, vista in sezione verticale

  α

  α

2. In facciata, la fascia di separazione verticale tra compartimenti limita la propagazione orizzontale dell’incendio ed è realizzata garantendo uno sviluppo ≥ 1,00 m (illustrazione V.14-3, vista in sezione orizzontale).
  Se la separazione forma un diedro di angolo α < 90°, lo sviluppo deve avere larghezza ≥ 1,00 + (dS.3 - 1) · cos α, espressa in metri, con dS.3 distanza di separazione tra i compartimenti in metri calcolata secondo paragrafo S.3.11.
3. In copertura, la fascia di separazione tra compartimenti limita la propagazione orizzontale dell’incendio ed è realizzata garantendo uno sviluppo ≥ 1,00 m (illustrazione V.14-3, vista in sezione verticale).
### Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco
1. La fascia di separazione per la quale è previsto il requisito di resistenza al fuoco può essere verificata sperimentalmente secondo le seguenti norme:
  1. EN 1364-1, per facciate semplici poggianti sui solai;
  2. EN 1364-4, nel caso in cui la facciata di tipo curtain walling abbia una fascia di separazione che non includa anche le vetrate. In tal caso, il requisito di resistenza al fuoco può essere garantito per lo sviluppo della facciata facente parte della fascia di separazione;
  3. EN 1364-3, nel caso in cui la facciata di tipo curtain walling abbia una fascia di separazione che includa anche le vetrate. In tal caso, il requisito di resistenza al fuoco deve essere garantito per tutto lo sviluppo della facciata;
  4. EN 1366-4 per sigillature dei giunti lineari.
La norma di classificazione EN 13501-2 fornisce la procedura di classificazione delle facciate semplici e curtain walling secondo i criteri E, I con i suffissi “i” (inside) e “o” (outside) legati da una freccia per indicare il verso di esposizione al fuoco, nonché il suffisso “ef” nel caso in cui la classificazione sia resa nei confronti dell’esposizione al fuoco esterno, cosi come definito al capitolo S.2. La norma di classificazione EN 13501-2 fornisce altresì le indicazioni circa le norme per le applicazioni estese dei risultati di prova (EXAP) che dovessero rendersi disponibili.
Per facciate semplici poggiate sui solai realizzati con elementi pesanti in calcestruzzo, pietra o muratura, oppure costituiti da materiali poco deformabili alle alte temperature, la verifica ai fini della classificazione di resistenza al fuoco può essere eseguita facendo ricorso ai metodi di cui al capitolo S.2.
1. Al tale proposito si rammenta che il requisito EI 30 di una parete garantisce automaticamente anche il requisito E 30-ef oppure E 30-i.
2. Per gli elementi di facciata realizzati con elementi di tipo leggero sono al momento indisponibili soluzioni basate su calcoli o riferimento a tabelle.
1. Per gli elementi strutturali la verifica ai fini della classificazione R 30-ef può essere eseguita facendo ricorso ai metodi di cui al capitolo S.2.
2. Le sigillature tra la facciata continua (curtain walling) e la costruzione possono essere verificate secondo la norma EN 1364-4.
### Riferimenti
1. “Development of a European approach to assess the fire performance of facades”, European Commission, 2018;
2. J Andersson, L Boström, R J McNamee, “Fire Safety of Facades”, Brandforsk, 2017;
3. Y Martin, S Eeckhout, L Lassoie, E Winnepenninckx, B Deschoolmeester, “Fire safety of multi-storey building facades”, BBRI, 2017;
4. M J Rukavina, M Carević, I B Pečur, “Fire protection of façades”, University of Zagreb, 2017;
5. M M Hirschler, “Façade requirements in the 2021 edition of the US International Building Code”, Fire and Materials. 2020.