## Attività scolastiche

### Campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti.
2. Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.
### Classificazioni
1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività scolastiche sono classificate come segue:
  1. in relazione al numero degli occupanti n:
    OA: 100 < n ≤ 300;
    OB: 300 < n ≤ 500;
    OC: 500 < n ≤ 800;
    OD: 800 < n ≤ 1200;
    OE: n > 1200;
  2. in relazione alla massima quota dei piani h:
    HA: h ≤ 12 m;
    HB: 12 m <h ≤ 24 m;
    HC: 24 m <h ≤ 32 m;
    HD: 32 m <h ≤ 54 m;
    HE: h > 54 m.
2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:
  TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
  TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
  TO: locali con affollamento > 100 persone;
Ad esempio: aula magna, mensa, …
TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, …
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
1. Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, …
2. Ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.
TZ: altre aree.
1. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) almeno le aree TK.
### Valutazione del rischio di incendio
1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata.
### Strategia antincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. È ammesso l’uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all’attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, …) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercite.
#### Reazione al fuoco
1. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) e per la rivelazione ed allarme (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
#### Resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1.
2. Qualora l’attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro, è ammesso il livello di prestazione I per la misura antincendio resistenza al fuoco (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
Compartimenti	Attività
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Tabella V.7-1: Classe di resistenza la fuoco
#### Compartimentazione
1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano ≥ -5 m.
2. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) previste in tabella V.7-2.
Area	Attività
	HA	HB	HC	HD	HE
TA	Nessun requisito aggiuntivo
TM, TO, TT	Di tipo protetto
TK	Di tipo protetto [1]		Il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l’area TK sia ubicata a quota < -5 m il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK.

Tabella V.7-2: Compartimentazione
#### Gestione della sicurezza antincendio
1. Nelle aree TA e TO deve essere affissa segnaletica indicante il massimo affollamento consentito (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).
2. Nella attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione ed allarme (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata), deve essere prevista una procedura gestionale di sorveglianza periodica, durante l’orario di svolgimento dell’attività, delle aree TM e TK, se presenti.
La sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata), si esplica attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica dell’assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio.
#### Controllo dell’incendio
1. Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.7-3.
2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-4.
3. Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-5.
Area	Attività
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TM, TO, TT	II	III
TK	III [1]		IV
TZ	Secondo le risultanze della valutazione del rischio
[1] Livello di prestazione IV qualora ubicati a quota < -5 m.

Tabella V.7-3: Livelli di prestazione per controllo dell’incendio
Attività	Livello di pericolosità	Protezione esterna	Alimentazione idrica
OA, OB, OC	1	Non richiesta	Singola [3]
OD, OE	2 [2]	Sì	Singola superiore
[1] Non richiesta per HA. / [2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1. / [3] È ammessa alimentazione idrica di tipo promiscuo.

Tabella V.7-4: Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845
Area	Alimentazione idrica
TK	Singola superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB, OC alimentazione idrica di tipo singolo.

Tabella V.7-5: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica secondo UNI EN 12845
#### Rivelazione ed allarme
L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.7-6.
Area	Attività
	HA	HB	HC	HD	HE
OA	I [2]	II [1]	III		IV
OB	II [1]		III	IV
OC	III		IV
OD	III		IV
OE	IV
[1] Se presenti, le aree TM, TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d’incendio (funzione A, capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) / [2] Il livello di prestazione I può essere garantito anche dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per l’attività scolastica, purché sia convenuto e codificato un particolare suono nella pianificazione di emergenza (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata).

Tabella V.7-6: Livello di prestazione per rivelazione ed allarme
#### Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo Errore: sorgente del riferimento non trovata) inseriti in aree TA o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.